西北能源监管局2023年7月供电“两率”定点监测情况

为进一步促进各级供电企业提高供电“两率”管理水平，推动供电质量持续提升，满足人民群众生产生活用电需求，西北能源监管局根据上一年度投诉举报情况，在陕、宁、青三省（区）选取了有代表性的若干条10kV供电线路和D类电压监测点，开展了供电可靠率和电压合格率定点监测工作。现就2023年7月监测情况公布如下：

一、受监测10kV供电线路供电可靠率情况

| 序号 | 所在单位 | 监测线路名称 | 10kV用户数 | 总停电时间（h） | 停电用户数 | 用户平均停电时间（h） | 供电可靠率（RS-1） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陕西西安 | 甘峪变152甘二线 | 66 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 2 | 陕西西安 | 海池变142海六线 | 28 | 1.6 | 17 | 0.9714 | 99.87% |
| 3 | 陕西西安 | 地下变162地二线 | 30 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 4 | 陕西西安 | 宣邑变156宣十八线 | / | / | / | / | / |
| 5 | 陕西西安 | 大明宫变145宫二十五线 | 41 | 3.16 | 21 | 1.62 | 99.78% |
| 6 | 陕西西安 | 引镇变139史家寨线 | 47 | 18.4 | 119 | 9.3332 | 98.75% |
| 7 | 陕西西安 | 大安变133大三线 | 58 | 13.07 | 56 | 5.4672 | 99.27% |
| 8 | 陕西西安 | 韦曲变158县城线 | 68 | 4.68 | 30 | 0.9306 | 99.87% |
| 9 | 陕西西安 | 常宁宫变142宁二线 | 57 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 10 | 陕西西安 | 集贤变161九峰线 | 115 | 8.53 | 27 | 0.32 | 99.96% |
| 11 | 陕西西安 | 洪庆变195洪五线 | 79 | 8.08 | 10 | 0.2288 | 99.97% |
| 12 | 陕西渭南 | 三张变126关环线 | 43 | 18.69 | 43 | 16.2 | 97.82% |
| 13 | 陕西延安 | 李渠变129西川线 | 109 | 2.34 | 152.1 | 1.39 | 99.81% |
| 14 | 宁夏银川 | 习岗变536南环线 | 120 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 15 | 青海西宁 | 滨河变10kV滨三路 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 16 | 青海西宁 | 青林变10kV青三路 | 76 | 12.93 | 76 | 12.93 | 98.26% |

注：陕西西安宣邑变156宣十八线已于2023年5月6日撤运。

二、受监测D类电压监测点电压合格率情况

| 序号 | 所在地 | 监测点名称 | 安装位置 | 电压 等级（V） | 最高 电压（V） | 最高电压 发生时间 | 最低 电压（V） | 最低电压 发生时间 | 运行时间（min） | 合格时间（min） | 超上限 时间（min） | 超下限 时间（min） | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陕西西安市长安区正岔新村 | 正岔村综合变（首端） | 正岔水井 | 220 | 245.69 | 2023-07-04 04:42:00 | 194.22 | 2023-07-11 14:21:00 | 44195 | 36982 | 7049 | 164 | 83.68% |
| 2 | 陕西西安市长安区正岔新村 | 正岔村综合变（末端） | 何有利门前 | 220 | 245.96 | 2023-07-04 05:05:00 | 188.72 | 2023-07-10 20:35:00 | 44202 | 37140 | 6184 | 878 | 84.02% |
| 3 | 陕西西安市高陵区张卜街办韩家村 | 韩家北抗变 （首端） | 韩家北抗台区韩保国机井旁 | 380 | 391.91 | 2023-07-10 02:04:00 | 384.53 | 2023-07-28 22:59:00 | 44640 | 44640 | 0 | 0 | 100.00% |
| 4 | 陕西西安市高陵区张卜街办韩家村 | 韩家北抗变 （末端） | 韩家北抗台区赵建军机井旁 | 380 | 401.42 | 2023-07-10 23:55:00 | 383.77 | 2023-07-16 09:05:00 | 44640 | 44640 | 0 | 0 | 100.00% |
| 5 | 陕西西安市周至县集贤镇西村六组 | 西村西台2号变（首端） | 张正虎门前 | 220 | 248.62 | 2023-07-29 05:13:00 | 182.29 | 2023-07-11 13:18:00 | 44455 | 38583 | 5587 | 285 | 86.79% |
| 6 | 陕西西安市周至县集贤镇西村六组 | 西村西台2号变（末端） | 田明娃门前 | 220 | 250.13 | 2023-07-13 05:18:00 | 123.65 | 2023-07-12 12:06:00 | 44505 | 38166 | 2280 | 4059 | 85.76% |
| 7 | 陕西西安市周至县司竹镇骆驼营村 | 骆驼营南台 （首端） | 骆驼营南台配电室内 | 220 | 235.25 | 2023-07-12 18:26:00 | 194.31 | 2023-07-19 11:14:00 | 44154 | 44092 | 0 | 62 | 99.86% |
| 8 | 陕西西安市周至县司竹镇骆驼营村 | 骆驼营南台 （末端） | 张晓斌门前 | 220 | 248.75 | 2023-07-12 18:26:00 | 195.55 | 2023-07-25 17:41:00 | 44190 | 38469 | 5694 | 27 | 87.05% |
| 9 | 陕西西安市蓝田县汤峪镇萧家坡村 | 肖南2#综合变（首端） | 肖奋利门前 | 220 | 253.43 | 2023-07-29 11:48:00 | 186.4 | 2023-07-09 14:57:00 | 44633 | 41202 | 2934 | 497 | 92.31% |
| 10 | 陕西西安市蓝田县汤峪镇萧家坡村 | 肖南2#综合变（末端） | 肖岁朋门前 | 220 | 251.94 | 2023-07-01 02:42:00 | 193.08 | 2023-07-31 15:09:00 | 44631 | 38981 | 5603 | 47 | 87.34% |
| 11 | 陕西汉中市洋县槐树关镇张沟村1组 | 槐树关张沟村1组（首端） | 洋县槐树关张沟村1组配电柜 | 220 | 238.02 | 2023-07-04 12:55:00 | 217.12 | 2023-07-25 16:06:00 | 44640 | 42590 | 2050 | 0 | 95.41% |
| 12 | 陕西汉中市洋县槐树关镇张沟村1组 | 槐树关张沟村1组（末端） | 洋县槐树关张沟村1组董双成表箱 | 220 | 245.47 | 2023-07-04 14:24:00 | 211.07 | 2023-07-26 08:03:00 | 44640 | 42339 | 2301 | 0 | 94.85% |
| 13 | 陕西汉中市镇巴县仁村镇兴隆村红花坪小组 | 镇巴县仁村镇兴隆村红花坪小组（首端） | 镇巴县35千伏长岭变10千伏112长仁线兴隆配变配电柜 | 220 | 250.21 | 2023-07-15 04:11:00 | 197.36 | 2023-07-20 04:47:00 | 44640 | 39064 | 5576 | 0 | 87.51% |
| 14 | 陕西汉中市镇巴县仁村镇兴隆村红花坪小组 | 镇巴县仁村镇兴隆村红花坪小组（末端） | 镇巴县35千伏长岭变10千伏112长仁线仁村镇兴隆村红花坪小组郝明军计量箱 | 220 | 233.22 | 2023-07-11 02:05:00 | 188.31 | 2023-07-14 21:12:00 | 44640 | 39431 | 0 | 5209 | 88.33% |
| 15 | 陕西榆林市靖边县新伙场红柳二巷 | 新伙场十队台区公网变低压出口用户房兵兵处（首端） | 靖边县110kV寨山变10kV130西环II线新伙场十队台区公网变低压用户房兵兵 | 220 | 225.55 | 2023-07-03 02:36:00 | 218.7 | 2023-07-24 21:24:00 | 44596 | 44596 | 0 | 0 | 100.00% |
| 16 | 陕西榆林市靖边县新伙场红柳二巷 | 新伙场十队台区公网变用户马崇盛处 （末端） | 靖边县110kV寨山变10kV130西环II线新伙场十队台区公网变用户马崇盛 | 220 | 231.52 | 2023-07-03 11:01:00 | 218.62 | 2023-07-11 23:47:00 | 44354 | 44354 | 0 | 0 | 100.00% |
| 17 | 陕西榆林市定边县堆子粱镇营盘粱村 | 一二队中公网变出口（首端） | 121营盘梁线一二队中公网变出口处 | 220 | 225.02 | 2023-07-02 02:20:00 | 218.17 | 2023-07-01 11:58:00 | 44307 | 44307 | 0 | 0 | 100.00% |
| 18 | 陕西榆林市定边县堆子粱镇营盘粱村 | 一二队中公网变苏生州处 （末端） | 121营盘梁线一二队中公网变用户苏生州处 | 220 | 223.27 | 2023-07-14 01:56:00 | 218.45 | 2023-07-31 01:25:00 | 44304 | 44304 | 0 | 0 | 100.00% |
| 19 | 陕西咸阳市泾阳县兴隆镇双槐村2组 | 双槐村2号台区（首端） | 王宗海门前 | 220 | 246.21 | 2023-07-03 21:58:00 | 207.07 | 2023-07-12 14:16:00 | 44150 | 40207 | 3943 | 0 | 91.07% |
| 20 | 陕西咸阳市泾阳县兴隆镇双槐村2组 | 双槐村2号台区（末端） | 王民安门前 | 220 | 249.81 | 2023-07-04 11:28:00 | 199.96 | 2023-07-25 16:13:00 | 44151 | 41366 | 2785 | 0 | 93.69% |
| 21 | 陕西咸阳市礼泉县史德镇 | 史德镇唐家村大队唐磊门前唐西配电变压器（首端） | 唐西配变唐磊门前低压表箱 | 220 | 236.62 | 2023-07-07 19:14:00 | 202.86 | 2023-07-20 16:09:00 | 44380 | 44350 | 30 | 0 | 99.93% |
| 22 | 陕西咸阳市礼泉县史德镇 | 史德镇唐家西村唐虎门前配电变压器 （末端） | 唐西配变唐虎门前 | 220 | 236.23 | 2023-07-30 04:25:00 | 207.37 | 2023-07-20 16:11:00 | 44378 | 44330 | 48 | 0 | 99.89% |
| 23 | 陕西咸阳市乾县梁村镇令胡村 | 令胡3#台区 （首端） | 3#杆下户线 | 220 | 242.51 | 2023-07-06 02:19:00 | 202.82 | 2023-07-20 18:32:00 | 44630 | 43983 | 647 | 0 | 98.55% |
| 24 | 陕西咸阳市乾县梁村镇令胡村 | 令胡3#台区 （末端） | 9#杆下户线 | 220 | 242.51 | 2023-07-06 03:02:00 | 203.97 | 2023-07-20 12:39:00 | 44630 | 43589 | 1041 | 0 | 97.67% |
| 25 | 陕西渭南市大荔县官池镇小圆一组 | 小元6号变 （首端） | 小元#6变南干#01杆卢勇家下户表箱 | 220 | 229.85 | 2023-07-13 10:16:00 | 181.5 | 2023-07-24 09:24:00 | 44145 | 42323 | 0 | 1822 | 95.87% |
| 26 | 陕西渭南市大荔县官池镇小圆一组 | 小元6号变 （末端） | 小元#6变北干#10杆王久潮家下户表箱 | 220 | 234.6 | 2023-07-13 08:08:00 | 180.49 | 2023-07-24 09:24:00 | 44137 | 40765 | 0 | 3372 | 92.36% |
| 27 | 陕西渭南市华州区高塘镇大王村 | 大王东变 （首端） | 大王东变北干#010水泥电表箱 | 220 | 227.12 | 2023-07-12 17:22:00 | 218.59 | 2023-07-04 09:06:00 | 44638 | 44638 | 0 | 0 | 100.00% |
| 28 | 陕西渭南市华州区高塘镇大王村 | 大王东变 （末端） | 大王东变北干#001水泥电表箱 | 220 | 237.45 | 2023-07-04 04:34:00 | 161.77 | 2023-07-12 15:01:00 | 44640 | 43311 | 263 | 1066 | 97.02% |
| 29 | 陕西渭南市临渭区辛市镇前锋村金寨组 | 前锋金寨变 （首端） | 临渭35kV官道变10千伏125大吉线路前锋金寨台变末端 | 220 | 239.28 | 2023-07-04 04:51:00 | 223.15 | 2023-07-05 10:25:00 | 44254 | 42170 | 2084 | 0 | 95.29% |
| 30 | 陕西渭南市临渭区辛市镇前锋村金寨组 | 前锋金寨变 （末端） | 临渭35kV官道变10千伏125大吉线路前锋金寨台变低压侧处 | 220 | 239.01 | 2023-07-04 04:51:00 | 208.65 | 2023-07-05 10:25:00 | 44265 | 41421 | 2844 | 0 | 93.58% |
| 31 | 陕西安康市紫阳县八庙村2组 | 八庙村3号变（首端） | 八庙村3号变0.4kV#01杆李一品门前下户表箱 | 220 | 225.91 | 2023-07-14 02:24:00 | 200.98 | 2023-07-31 05:54:00 | 43272 | 43272 | 0 | 0 | 100.00% |
| 32 | 陕西安康市紫阳县八庙村2组 | 八庙村3号变（末端） | 八庙村3号变0.4kV#01杆李一星门前下户表箱 | 220 | 305.3 | 2023-07-03 17:02:00 | 176.76 | 2023-07-21 12:39:00 | 42278 | 36788 | 5023 | 467 | 87.01% |
| 33 | 宁夏固原市原州区开城镇冯庄村1队 | 35kV开城变10kV512柯庄线冯庄村一四队1号公变（首端） | 35kV开城变10kV512柯庄线冯庄村一四队1号公变005号杆 | 220 | 233.41 | 2023-07-17 13:09:00 | 181.61 | 2023-07-25 11:43:00 | 44640 | 44043 | 0 | 597 | 98.66% |
| 34 | 宁夏固原市原州区开城镇冯庄村1队 | 35kV开城变10kV512柯庄线冯庄村一四队1号公变（末端） | 35kV开城变10kV512柯庄线冯庄村一四队1号公变031号杆 | 220 | 235.65 | 2023-07-17 13:06:00 | 196.06 | 2023-07-05 11:54:00 | 44640 | 44626 | 1 | 13 | 99.97% |
| 35 | 宁夏固原市隆德县大庄乡大庄村 | 隆德县供电公司35kV观庄变10kV521大庄线大庄新农村二号配变（首端） | 隆德县供电公司35kV观庄变10kV521大庄线大庄新农村二号配变003号杆 | 220 | 233.03 | 2023-07-13 0:10:00 | 220.19 | 2023-07-07 12:25:00 | 44638 | 44638 | 0 | 0 | 100.00% |
| 36 | 宁夏固原市隆德县大庄乡大庄村 | 隆德县供电公司35kV观庄变10kV521大庄线大庄新农村二号配变（末端） | 隆德县供电公司35kV观庄变10kV521大庄线大庄新农村二号配变031号杆 | 220 | 233.21 | 2023-07-04 23:49:00 | 218.78 | 2023-07-09 11:29:00 | 44638 | 44638 | 0 | 0 | 100.00% |
| 37 | 宁夏银川市永宁县创业园 | 永宁变519农学院线红星创业园南分支5号变（首端） | 永宁变519农学院线红星创业园南分支5号变0.4kV线路005号杆 | 220 | 233.68 | 2023-07-01 6:16:00 | 223.1 | 2023-07-13 15:39:00 | 44461 | 44461 | 0 | 0 | 100.00% |
| 38 | 宁夏银川市永宁县创业园 | 永宁变519农学院线红星创业园南分支5号变（末端） | 永宁变519农学院线红星创业园南分支5号变0.4kV线路004号杆 | 220 | 235.14 | 2023-07-06 0:21:00 | 222.87 | 2023-07-13 15:43:00 | 44462 | 44462 | 0 | 0 | 100.00% |
| 39 | 吴忠市罔心县预肝镇乔家湾村 | 预旺变524马高庄线乔家湾变（首端） | 同心县预旺变10kV524马高庄线乔家湾变0.4kV西主干线001#杆 | 380 | 404.1 | 2023-07-16 9:56:00 | 380.08 | 2023-07-18 22:02:00 | 44640 | 44640 | 0 | 0 | 100.00% |
| 40 | 吴忠市罔心县预肝镇乔家湾村 | 预旺变524马高庄线乔家湾变（末端） | 同心县预旺变10kV524马高庄线乔家湾变0.4kV西主干线009#杆 | 380 | 405.43 | 2023-07-11 11:39:00 | 380.09 | 2023-07-06 22:00:00 | 44640 | 44640 | 0 | 0 | 100.00% |
| 41 | 青海西宁市湟中区多吧镇尚什加村 | 10kV通四路尚什加003号公网变（首端） | 10kV通四路尚什加003号公网变1号杆 | 380 | 404.19 | 2023-07-24 00:10:00 | 365.18 | 2023-07-30 09:11:00 | 44640 | 44640 | 0 | 0 | 100.00% |
| 42 | 青海西宁市湟中区多吧镇尚什加村 | 10kV通四路尚什加003号公网变末端 | 10kV通四路尚什加003号公网变9号杆 | 220 | 233.04 | 2023-07-24 00:10:00 | 209.49 | 2023-07-30 09:23:00 | 44635 | 44635 | 0 | 0 | 100.00% |
| 43 | 青海西宁市湟源县工商局住宅楼小区 | 10kV葛十路北大路公网变 （首端） | 10kV葛十路北大路公网变1号杆 | 380 | 408.88 | 2023-07-26 21:47:00 | 374.01 | 2023-07-10 21:54:00 | 44635 | 44596 | 39 | 0 | 99.91% |
| 44 | 青海西宁市湟源县工商局住宅楼小区 | 10kV葛十路北大路公网变 （末端） | 10kV葛十路北大路公网变9-7号杆 | 220 | 239.93 | 2023-07-14 19:35:00 | 187.06 | 2023-07-07 12:51:00 | 44640 | 44566 | 46 | 28 | 99.83% |
| 45 | 青海海南藏族自治州共和县石尕亥乡鲁色村二社 | 10kV黑三路鲁色寺院二台区公网变（首端） | 10kV黑三路鲁色寺院二台区公网变0.4kV西04#杆 | 380 | 406.48 | 2023-07-17 12:28:00 | 379.57 | 2023-07-10 03:00:00 | 37422 | 37422 | 0 | 0 | 100.00% |
| 46 | 青海海南藏族自治州共和县石尕亥乡鲁色村二社 | 10kV黑三路鲁色寺院二台区公网变（末端） | 10kV黑三路鲁色寺院二台区公网变0.4kV西08#杆 | 220 | 234.3 | 2023-07-20 03:10:00 | 216.49 | 2023-07-05 21:25:00 | 44618 | 44618 | 0 | 0 | 100.00% |
| 47 | 青海海西蒙古族藏族自治州格尔木市江源中路昆仑广场 | 10kV渔一路旧货市场04号公网变（首端） | 10kV渔一路旧货市场04号公网变JP柜 | 380 | 399.95 | 2023-07-18 03:54:00 | 375.91 | 2023-07-07 19:25:00 | 44635 | 44635 | 0 | 0 | 100.00% |
| 48 | 青海海南藏族自治州共和县石尕亥乡鲁色村二社 | 10kV渔一路旧货市场04号公网变（末端） | 10kV渔一路旧货市场04号公网变低压10号杆 | 380 | 389.68 | 2023-07-18 03:58:00 | 368.66 | 2023-07-07 19:17:00 | 44640 | 44640 | 0 | 0 | 100.00% |

西北能源监管局将密切关注监测信息，定期向社会公布受监测线路及台区、用户供电可靠率和电压合格率相关配电网运行状况信息，并主动接受社会监督。