西北能源监管局2023年8月供电“两率”定点监测情况

为进一步促进各级供电企业提高供电“两率”管理水平，推动供电质量持续提升，满足人民群众生产生活用电需求，西北能源监管局根据上一年度投诉举报情况，在陕、宁、青三省（区）选取了有代表性的若干条10kV供电线路和D类电压监测点，开展了供电可靠率和电压合格率定点监测工作。现就2023年8月监测情况公布如下：

一、受监测10kV供电线路供电可靠率情况

| 序号 | 所在单位 | 监测线路名称 | 10kV用户数 | 总停电时间（h） | 停电用户数 | 用户平均停电时间（h） | 供电可靠率（RS-1） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陕西西安 | 甘峪变152甘二线 | 66 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 2 | 陕西西安 | 海池变142海六线 | 28 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 3 | 陕西西安 | 地下变162地二线 | 30 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 4 | 陕西西安 | 宣邑变156宣十八线 | / | / | / | / | / |
| 5 | 陕西西安 | 大明宫变145宫二十五线 | 41 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 6 | 陕西西安 | 引镇变139史家寨线 | 47 | 2.59 | 18 | 0.496 | 99.93% |
| 7 | 陕西西安 | 大安变133大三线 | 58 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 8 | 陕西西安 | 韦曲变158县城线 | 68 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 9 | 陕西西安 | 常宁宫变142宁二线 | 57 | 47.32 | 68 | 8.034 | 98.92% |
| 10 | 陕西西安 | 集贤变161九峰线 | 115 | 14.69 | 231 | 8.72 | 98.83% |
| 11 | 陕西西安 | 洪庆变195洪五线 | 79 | 7.72 | 82 | 2.6269 | 99.65% |
| 12 | 陕西渭南 | 三张变126关环线 | 43 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 13 | 陕西延安 | 李渠变129西川线 | 109 | 1.57 | 158.57 | 1.45 | 99.79% |
| 14 | 宁夏银川 | 习岗变536南环线 | 120 | 9.76 | 86 | 0.1775 | 99.98% |
| 15 | 青海西宁 | 滨河变10kV滨三路 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 16 | 青海西宁 | 青林变10kV青三路 | 76 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |

注：陕西西安宣邑变156宣十八线已于2023年5月6日撤运。

二、受监测D类电压监测点电压合格率情况

| 序号 | 所在地 | 监测点名称 | 安装位置 | 电压 等级（V） | 最高 电压（V） | 最高电压 发生时间 | 最低 电压（V） | 最低电压 发生时间 | 运行时间（min） | 合格时间（min） | 超上限 时间（min） | 超下限 时间（min） | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陕西西安市长安区正岔新村 | 正岔村综合变（首端） | 正岔水井 | 220 | 243.56 | 2023-08-12 04:52:00 | 196.25 | 2023-08-05 15:44:00 | 44536 | 39869 | 4650 | 17 | 89.52% |
| 2 | 陕西西安市长安区正岔新村 | 正岔村综合变（末端） | 何有利门前 | 220 | 243.33 | 2023-08-12 04:52:00 | 191.43 | 2023-08-05 13:54:00 | 44534 | 39509 | 4639 | 386 | 88.72% |
| 3 | 陕西西安市高陵区张卜街办韩家村 | 韩家北抗变 （首端） | 韩家北抗台区韩保国机井旁 | 380 | 390.87 | 2023-08-11 16:31:00 | 384.4 | 2023-08-08 08:58:00 | 44109 | 44109 | 0 | 0 | 100.00% |
| 4 | 陕西西安市高陵区张卜街办韩家村 | 韩家北抗变 （末端） | 韩家北抗台区赵建军机井旁 | 380 | 402.25 | 2023-08-05 23:36:00 | 383.27 | 2023-08-07 15:55:00 | 44109 | 44109 | 0 | 0 | 100.00% |
| 5 | 陕西西安市周至县集贤镇西村六组 | 西村西台2号变（首端） | 张正虎门前 | 220 | 246.98 | 2023-08-23 05:31:00 | 187.4 | 2023-08-05 11:58:00 | 44552 | 38974 | 5314 | 264 | 87.48% |
| 6 | 陕西西安市周至县集贤镇西村六组 | 西村西台2号变（末端） | 田明娃门前 | 220 | 250.35 | 2023-08-26 22:04:00 | 134.14 | 2023-08-05 15:50:00 | 44615 | 40806 | 2354 | 1455 | 91.46% |
| 7 | 陕西西安市周至县司竹镇骆驼营村 | 骆驼营南台 （首端） | 骆驼营南台配电室内 | 220 | 236.65 | 2023-08-27 07:01:00 | 191.55 | 2023-08-04 11:02:00 | 44406 | 44251 | 32 | 123 | 99.65% |
| 8 | 陕西西安市周至县司竹镇骆驼营村 | 骆驼营南台 （末端） | 张晓斌门前 | 220 | 236.49 | 2023-08-20 05:58:00 | 191.49 | 2023-08-04 11:02:00 | 44407 | 44254 | 30 | 123 | 99.66% |
| 9 | 陕西西安市蓝田县汤峪镇萧家坡村 | 肖南2#综合变（首端） | 肖奋利门前 | 220 | 247.41 | 2023-08-01 11:37:00 | 187.6 | 2023-08-19 15:19:00 | 44623 | 44048 | 461 | 114 | 98.71% |
| 10 | 陕西西安市蓝田县汤峪镇萧家坡村 | 肖南2#综合变（末端） | 肖岁朋门前 | 220 | 246.34 | 2023-08-29 23:35:00 | 153.07 | 2023-08-05 15:29:00 | 44629 | 39272 | 2165 | 3192 | 87.99% |
| 11 | 陕西汉中市洋县槐树关镇张沟村1组 | 槐树关张沟村1组（首端） | 洋县槐树关张沟村1组配电柜 | 220 | 236.26 | 2023-08-14 03:11:00 | 218.33 | 2023-08-03 20:29:00 | 44402 | 44186 | 216 | 0 | 99.51% |
| 12 | 陕西汉中市洋县槐树关镇张沟村1组 | 槐树关张沟村1组（末端） | 洋县槐树关张沟村1组董双成表箱 | 220 | 242.96 | 2023-08-30 15:03:00 | 207.52 | 2023-08-09 17:21:00 | 44402 | 43869 | 533 | 0 | 98.79% |
| 13 | 陕西汉中市镇巴县仁村镇兴隆村红花坪小组 | 镇巴县仁村镇兴隆村红花坪小组（首端） | 镇巴县35千伏长岭变10千伏112长仁线兴隆配变配电柜 | 220 | 251.33 | 2023-08-14 04:22:00 | 198.36 | 2023-08-20 04:44:00 | 44402 | 38909 | 5493 | 0 | 87.63% |
| 14 | 陕西汉中市镇巴县仁村镇兴隆村红花坪小组 | 镇巴县仁村镇兴隆村红花坪小组（末端） | 镇巴县35千伏长岭变10千伏112长仁线仁村镇兴隆村红花坪小组郝明军计量箱 | 220 | 251.96 | 2023-08-24 04:08:00 | 185.01 | 2023-08-27 19:28:00 | 42987 | 37635 | 5330 | 22 | 87.55% |
| 15 | 陕西榆林市靖边县新伙场红柳二巷 | 新伙场十队台区公网变低压出口用户房兵兵处（首端） | 靖边县110kV寨山变10kV130西环II线新伙场十队台区公网变低压用户房兵兵 | 220 | 224.38 | 2023-08-12 03:22:00 | 218.8 | 2023-08-05 22:04:00 | 44638 | 44638 | 0 | 0 | 100.00% |
| 16 | 陕西榆林市靖边县新伙场红柳二巷 | 新伙场十队台区公网变用户马崇盛处 （末端） | 靖边县110kV寨山变10kV130西环II线新伙场十队台区公网变用户马崇盛 | 220 | 229.1 | 2023-08-12 04:57:00 | 218.47 | 2023-08-01 15:51:00 | 44640 | 44640 | 0 | 0 | 100.00% |
| 17 | 陕西榆林市定边县堆子粱镇营盘粱村 | 一二队中公网变出口（首端） | 121营盘梁线一二队中公网变出口处 | 220 | 224.08 | 2023-08-25 20:24:00 | 218.42 | 2023-08-11 06:14:00 | 44639 | 44639 | 0 | 0 | 100.00% |
| 18 | 陕西榆林市定边县堆子粱镇营盘粱村 | 一二队中公网变苏生州处 （末端） | 121营盘梁线一二队中公网变用户苏生州处 | 220 | 223.33 | 2023-08-31 21:54:00 | 218.62 | 2023-08-07 14:31:00 | 43860 | 43860 | 0 | 0 | 100.00% |
| 19 | 陕西咸阳市泾阳县兴隆镇双槐村2组 | 双槐村2号台区（首端） | 王宗海门前 | 220 | 244.95 | 2023-08-02 04:34:00 | 146.66 | 2023-08-06 02:32:00 | 44576 | 42467 | 1911 | 198 | 95.27% |
| 20 | 陕西咸阳市泾阳县兴隆镇双槐村2组 | 双槐村2号台区（末端） | 王民安门前 | 220 | 241.63 | 2023-08-01 08:41:00 | 27.78 | 2023-08-06 04:04:00 | 44313 | 43466 | 144 | 703 | 98.09% |
| 21 | 陕西咸阳市礼泉县史德镇 | 史德镇唐家村大队唐磊门前唐西配电变压器（首端） | 唐西配变唐磊门前低压表箱 | 220 | 233.76 | 2023-08-01 04:49:00 | 202.85 | 2023-08-04 12:59:00 | 42838 | 42838 | 0 | 0 | 100.00% |
| 22 | 陕西咸阳市礼泉县史德镇 | 史德镇唐家西村唐虎门前配电变压器 （末端） | 唐西配变唐虎门前 | 220 | 233.95 | 2023-08-01 05:02:00 | 207.13 | 2023-08-22 05:57:00 | 42840 | 42840 | 0 | 0 | 100.00% |
| 23 | 陕西咸阳市乾县梁村镇令胡村 | 令胡3#台区 （首端） | 3#杆下户线 | 220 | 242.69 | 2023-08-06 08:49:00 | 203.91 | 2023-08-16 20:24:00 | 44638 | 43036 | 1602 | 0 | 96.41% |
| 24 | 陕西咸阳市乾县梁村镇令胡村 | 令胡3#台区 （末端） | 9#杆下户线 | 220 | 246.04 | 2023-08-05 05:31:00 | 206.04 | 2023-08-04 21:05:00 | 44639 | 41453 | 3186 | 0 | 92.86% |
| 25 | 陕西渭南市大荔县官池镇小圆一组 | 小元6号变 （首端） | 小元#6变南干#01杆卢勇家下户表箱 | 220 | 226.5 | 2023-08-28 21:10:00 | 222.97 | 2023-08-09 10:44:00 | 44509 | 44509 | 0 | 0 | 100.00% |
| 26 | 陕西渭南市大荔县官池镇小圆一组 | 小元6号变 （末端） | 小元#6变北干#10杆王久潮家下户表箱 | 220 | 226.59 | 2023-08-28 21:09:00 | 223 | 2023-08-11 11:08:00 | 44509 | 44509 | 0 | 0 | 100.00% |
| 27 | 陕西渭南市华州区高塘镇大王村 | 大王东变 （首端） | 大王东变北干#010水泥电表箱 | 220 | 227.07 | 2023-08-16 17:03:00 | 218.72 | 2023-08-12 08:30:00 | 44617 | 44617 | 0 | 0 | 100.00% |
| 28 | 陕西渭南市华州区高塘镇大王村 | 大王东变 （末端） | 大王东变北干#001水泥电表箱 | 220 | 235.77 | 2023-08-08 03:35:00 | 155.96 | 2023-08-04 14:53:00 | 44605 | 42646 | 4 | 1955 | 95.61% |
| 29 | 陕西渭南市临渭区辛市镇前锋村金寨组 | 前锋金寨变 （首端） | 临渭35kV官道变10千伏125大吉线路前锋金寨台变末端 | 220 | 230.62 | 2023-08-06 18:16:00 | 223.67 | 2023-08-04 14:13:00 | 44634 | 44634 | 0 | 0 | 100.00% |
| 30 | 陕西渭南市临渭区辛市镇前锋村金寨组 | 前锋金寨变 （末端） | 临渭35kV官道变10千伏125大吉线路前锋金寨台变低压侧处 | 220 | 215.39 | 2023-08-28 02:47:00 | 209.29 | 2023-08-28 18:17:00 | 44634 | 44634 | 0 | 0 | 100.00% |
| 31 | 陕西安康市紫阳县八庙村2组 | 八庙村3号变（首端） | 八庙村3号变0.4kV#01杆李一品门前下户表箱 | 220 | 224.16 | 2023-08-24 02:54:00 | 210.46 | 2023-08-17 10:47:00 | 44096 | 44096 | 0 | 0 | 100.00% |
| 32 | 陕西安康市紫阳县八庙村2组 | 八庙村3号变（末端） | 八庙村3号变0.4kV#01杆李一星门前下户表箱 | 220 | 245.17 | 2023-08-01 22:03:00 | 191.68 | 2023-08-30 20:20:00 | 44055 | 43580 | 337 | 138 | 98.92% |
| 33 | 宁夏固原市原州区开城镇冯庄村1队 | 35kV开城变10kV512柯庄线冯庄村一四队1号公变（首端） | 35kV开城变10kV512柯庄线冯庄村一四队1号公变005号杆 | 220 | 237.51 | 2023-08-31 13:49:00 | 178.22 | 2023-08-14 18:12:00 | 44481 | 44005 | 6 | 470 | 98.93% |
| 34 | 宁夏固原市原州区开城镇冯庄村1队 | 35kV开城变10kV512柯庄线冯庄村一四队1号公变（末端） | 35kV开城变10kV512柯庄线冯庄村一四队1号公变031号杆 | 220 | 238.46 | 2023-08-31 13:46:00 | 197.12 | 2023-08-16 11:09:00 | 44481 | 44466 | 14 | 1 | 99.97% |
| 35 | 宁夏固原市隆德县大庄乡大庄村 | 隆德县供电公司35kV观庄变10kV521大庄线大庄新农村二号配变（首端） | 隆德县供电公司35kV观庄变10kV521大庄线大庄新农村二号配变003号杆 | 220 | 233.29 | 2023-08-24 1:45:00 | 218.82 | 2023-08-17 8:04:00 | 44637 | 44637 | 0 | 0 | 100.00% |
| 36 | 宁夏固原市隆德县大庄乡大庄村 | 隆德县供电公司35kV观庄变10kV521大庄线大庄新农村二号配变（末端） | 隆德县供电公司35kV观庄变10kV521大庄线大庄新农村二号配变031号杆 | 220 | 233.5 | 2023-08-23 23:31:00 | 217.61 | 2023-08-17 8:04:00 | 44638 | 44638 | 0 | 0 | 100.00% |
| 37 | 宁夏银川市永宁县创业园 | 永宁变519农学院线红星创业园南分支5号变（首端） | 永宁变519农学院线红星创业园南分支5号变0.4kV线路005号杆 | 220 | 233.42 | 2023-08-08 22:35:00 | 222.15 | 2023-08-29 10:53:00 | 44640 | 44640 | 0 | 0 | 100.00% |
| 38 | 宁夏银川市永宁县创业园 | 永宁变519农学院线红星创业园南分支5号变（末端） | 永宁变519农学院线红星创业园南分支5号变0.4kV线路004号杆 | 220 | 234.84 | 2023-08-22 22:43:00 | 221.91 | 2023-08-29 11:01:00 | 44640 | 44640 | 0 | 0 | 100.00% |
| 39 | 吴忠市罔心县预肝镇乔家湾村 | 预旺变524马高庄线乔家湾变（首端） | 同心县预旺变10kV524马高庄线乔家湾变0.4kV西主干线001#杆 | 380 | 403.38 | 2023-08-25 05:13:00 | 380.1 | 2023-08-11 03:54:00 | 44640 | 44640 | 0 | 0 | 100.00% |
| 40 | 吴忠市罔心县预肝镇乔家湾村 | 预旺变524马高庄线乔家湾变（末端） | 同心县预旺变10kV524马高庄线乔家湾变0.4kV西主干线009#杆 | 380 | 405.08 | 2023-08-20 11:31:00 | 380.11 | 2023-08-20 20:41:00 | 44640 | 44640 | 0 | 0 | 100.00% |
| 41 | 青海西宁市湟中区多吧镇尚什加村 | 10kV通四路尚什加003号公网变（首端） | 10kV通四路尚什加003号公网变1号杆 | 380 | 403.8 | 2023-08-30 04:40:00 | 363.43 | 2023-08-20 16:07:00 | 40060 | 40060 | 0 | 0 | 100.00% |
| 42 | 青海西宁市湟中区多吧镇尚什加村 | 10kV通四路尚什加003号公网变末端 | 10kV通四路尚什加003号公网变9号杆 | 220 | 233.3 | 2023-08-30 04:48:00 | 206.82 | 2023-08-20 09:18:00 | 44640 | 44640 | 0 | 0 | 100.00% |
| 43 | 青海西宁市湟源县工商局住宅楼小区 | 10kV葛十路北大路公网变 （首端） | 10kV葛十路北大路公网变1号杆 | 380 | 408.07 | 2023-08-22 21:29:00 | 374.72 | 2023-08-09 21:15:00 | 44640 | 44612 | 28 | 0 | 99.94% |
| 44 | 青海西宁市湟源县工商局住宅楼小区 | 10kV葛十路北大路公网变 （末端） | 10kV葛十路北大路公网变9-7号杆 | 220 | 238.54 | 2023-08-25 12:06:00 | 197.51 | 2023-08-04 19:32:00 | 44640 | 44606 | 32 | 2 | 99.92% |
| 45 | 青海海南藏族自治州共和县石尕亥乡鲁色村二社 | 10kV黑三路鲁色寺院二台区公网变（首端） | 10kV黑三路鲁色寺院二台区公网变0.4kV西04#杆 | 380 | 405.17 | 2023-08-06 03:10:00 | 376.5 | 2023-08-09 22:35:00 | 40678 | 40678 | 0 | 0 | 100.00% |
| 46 | 青海海南藏族自治州共和县石尕亥乡鲁色村二社 | 10kV黑三路鲁色寺院二台区公网变（末端） | 10kV黑三路鲁色寺院二台区公网变0.4kV西08#杆 | 220 | 234.46 | 2023-08-06 05:09:00 | 212.81 | 2023-08-20 12:12:00 | 44639 | 44639 | 0 | 0 | 100.00% |
| 47 | 青海海西蒙古族藏族自治州格尔木市江源中路昆仑广场 | 10kV渔一路旧货市场04号公网变（首端） | 10kV渔一路旧货市场04号公网变JP柜 | 380 | 400.8 | 2023-08-14 03:33:00 | 382.63 | 2023-08-31 21:54:00 | 44640 | 44640 | 0 | 0 | 100.00% |
| 48 | 青海海南藏族自治州共和县石尕亥乡鲁色村二社 | 10kV渔一路旧货市场04号公网变（末端） | 10kV渔一路旧货市场04号公网变低压10号杆 | 380 | 390.7 | 2023-08-21 04:01:00 | 374.59 | 2023-08-31 21:49:00 | 44640 | 44640 | 0 | 0 | 100.00% |

西北能源监管局将密切关注监测信息，定期向社会公布受监测线路及台区、用户供电可靠率和电压合格率相关配电网运行状况信息，并主动接受社会监督。